Inline-Filter FILT&SWAP

Mikrofiltration 0,2 µm

Artikelnummer: AT50671

Ausschreibungstext

FILT&SWAP 0,2 µm Anti-Legionellen-Inline-Filter.

Mikrofiltration: Hält alle Bakterien und sonstigen Partikel zurück, die größer als 0,2 µm sind.

Austauschbare Filterkartusche, ohne dass das Vorfiltergehäuse gewechselt werden muss.

Membranfläche: 0,5 m².

Kapazität: 18.000 l.

Maximale Nutzungsdauer: 6 Monate.

Filterdurchfluss: 9 l/min (mit integriertem Durchflussbegrenzer), 14 l/min (ohne Durchflussbegrenzer) bei 3 bar.

Materialien des Geräts: Gehäuse aus Polypropylen. Kunststoffteile der Filterkartusche aus ABS. Mikrofiltrationskartusche aus Polyethylen.

Temperatur: 4–38 °C.

Betriebsdruck: 0,5 bis 10 bar.

Anschluss: Rohr oder Gewinde G3/8".

Verträglichkeit und Beständigkeit gegen chemische (100 ppm aktives Chlor über insgesamt 1 Stunde) und thermische (70 °C über 30 Minuten) Belastungen durch Wasserversorgungsnetze.