Inline-Filter FILT&SWAP

Aktivkohle

Artikelnummer: AT50672

Ausschreibungstext

FILT&SWAP-Aktivkohle-Inline-Filter.

Aktivkohle: Reduziert Geschmack, Gerüche und Chlor im Wasser.

Austauschbare Filterkartusche, ohne dass das Vorfiltergehäuse gewechselt werden muss.

Membranfläche: 0,5 m².

Kapazität: 18.000 l.

Maximale Nutzungsdauer: 6 Monate.

Filterdurchflussmenge: 9 l/min (mit integriertem Durchflussbegrenzer), 14 l/min (ohne Durchflussbegrenzer) bei 3 bar.

Materialien des Geräts: Gehäuse aus Polypropylen. Kunststoffteile der Filterpatrone aus ABS.

Temperatur: 4–38 °C.

Betriebsdruck: 0,5 bis 10 bar.

Anschluss: Rohr oder Gewinde G3/8".

Kompatibilität und Beständigkeit gegen chemische (100 ppm aktives Chlor über insgesamt 1 Stunde) und thermische (70 °C über 30 Minuten) Belastungen in Wasserversorgungsnetzen.